## Sheet1
鳌江自来水分公司8月水质报表
序号 | 项目 | 单位 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 检测项次 | 合格项次 | 合格率% | GB5749-2006
1 | 浑浊度 | NTU | 0.055 | 0.092 | 0.076 | 155 | 155 | 100 | ≤1
2 | 色度 | 度 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | 31 | 31 | 100 | ≤15
3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 无 | 31 | 31 | 100 | 无异臭异昧
4 | 肉眼可见物 |  | 无 | 无 | 无 | 31 | 31 | 100 | 无
5 | PH值 |  | 7.2 | 7.3 | 7.3 | 155 | 155 | 100 | 6.5～8.5
6 | 耗氧量（以O2计） | mg/L | 0.57 | 0.78 | 0.64 | 31 | 31 | 100 | ≤3
7 | 总碱度 | mg/L | 13.79 | 15.37 | 17.51 | 31 | 31 | 100
8 | 氨氮 | mg/L | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | 31 | 31 | 100
9 | 铁 | mg/L | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | 31 | 31 | 100 | ≤0.30
10 | 锰 | mg/L | ﹤0.05 | ﹤0.05 | ﹤0.05 | 31 | 31 | 100 | ≤0.1
11 | 游离余氯 | mg/L | 0.4 | 0.49 | 0.43 | 155 | 155 | 100 | ≥0.3
12 | 菌落总数 | CFU/ml | <1 | <1 | <1 | 31 | 31 | 100 | ≤100
13 | 总大肠菌群 | Mpn/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100 | 不得检出
14 | 耐热大肠菌群 | Mpn/100mL | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 31 | 31 | 100 | 不得检出
出厂水综合合格率：100 %
序号 | 项 目 | 单 位 | 最小值 | 最大值 | 平均值 | 检测项次 | 合格项次 | 合格率% | 限 值
1 | 浑浊度 | NTU | 0.1 | 0.396 | 0.23 | 16 | 16 | 100 | ≤1.0
2 | 色度 | 度 | ﹤5 | ﹤5 | ﹤5 | 16 | 16 | 100 | ≤15
3 | 臭和味 |  | 无 | 无 | 无 | 16 | 16 | 100 | 无异臭异味
4 | PH值 |  | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 16 | 16 | 100 | 6.5～8.5
5 | 耗氧量（以O2计） | mg/L | 0.3 | 0.35 | 0.33 | 16 | 16 | 100 | ≤3
6 | 游离余氯 | mg/L | <1 | <1 | <1 | 16 | 16 | 100 | ≥0.05
7 | 菌落总数 | CFU/ml | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 16 | 16 | 100 | ≤100
8 | 总大肠菌群 | MPN/100ml | 0.48 | 0.64 | 0.54 | 16 | 16 | 100 | 不得检出
管网水综合合格率： 100 %
2021-08-01